SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA TECHNOLOGICZNA

# CZĘŚĆ STT01- INSTALACJE, OBIEKTY

# I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE

SPIS TREŚCI

    - WSTĘP .........................................................................................................................	3

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ........................................................................	3

1.2. Zakres stosowania ST ...........................................................................................	3

1.3. Zakres robót objętych ST .......................................................................................	3

1.4. Określenia podstawowe .........................................................................................	3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................	3

    - MATERIAŁY I URZĄDZENIA ........................................................................................	4

3.	SPRZĘT .......................................................................................................................	9

4.	TRANSPORT ...............................................................................................................	9

5.	WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................................	10

5.1. 	Wymagania ogólne ...........................................................................................	10

5.2.	Zakres robót przygotowawczych .......................................................................	10

  - Zakres robót zasadniczych dla budowy i montażu instalacji,

urządzeń i obiektów technologicznych ..............................................................	10

5.3.1.	Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków  OB. 1......................	11

5.3.2.	Komora rozdziału ścieków OB.2 .....................................................	12

5.3.3.	Reaktor biologiczny AWAS- SBR OB.3.1, 3.2........................................	12

5.3.4.	Grawitacyjny zagęszczacz osadu OB.4 ........................................... ........	15

    - Budynek techniczno-socjalny ze stacja dmuchaw oraz instalacją

odwadniania i higienizacji osadu OB.5.....................................................	15

5.3.6.	Silos magazynowy wapna OB.6..........................................................	17

5.3.7.	Kontenerowa stacja zlewcza OB.8..................................................	18

5.3.8.   Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych OB.9................	18

5.3.9	Instalacja dezodoryzacji odgazów OB. 10................................................. 19

5.3.10. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych OB.11.................................	20

5.3.11	Komora pomiarowa ścieków zawracanych OB. 15.................................... 20

6.	KONTROLA JAKOSCI ROBÓT ....................................................................................	21

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót ................................................................	21

6.2.	Kontrole i badania laboratoryjne .......................................................................	21

6.3.	Badania jakości robót w czasie budowy ...........................................................	21

7.	OBMIAR ROBÓT ..........................................................................................................	21

8.	ODBIÓR ROBÓT ..........................................................................................................	22

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................	22

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Technologicznej są wymagania dotyczące dostawy, montażu urządzeń oraz wykonania i odbioru obiektów i instalacji technologicznych związanych z „Budową oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie”.

W dalszej części opisu określenie Specyfikacja Techniczna Technologiczna zostanie zastąpione skrótem ST.

W skład obiektów i instalacji technologicznych oczyszczalni ścieków wchodzą:

- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem,

- komora rozdziału ścieków,

3.    3.1, 3.2 reaktor AWAS-SBR,

3.3, 3.4 reaktor AWAS-SBR – II etap,

4.    grawitacyjny zagęszczacz osadu nadmiernego,

- budynek techniczno-socjalny,

  - stacja dmuchaw,

  - stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu,

  - pomieszczenia socjalne,

- silos magazynowy wapna,

- plac składowy osadu,

- kontenerowa stacja zlewcza,

- zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych,

- instalacja neutralizacji odgazów,

- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,

- wylot ścieków oczyszczonych do rzeki,

- agregat prądotwórczy,

- komora wodomierzowa

- komora zasuw

Wszystkie rurociągi technologiczne i sieci międzyobiektowe wliczone w zakres wykonania danego obiektu technologicznego należy wykonać zgodnie z STT 02.

  - Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla obiektów wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót określonych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji instalacji, obiektów i urządzeń technologicznych i obejmują:

- roboty przygotowawcze;

- roboty montażowe;

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

- MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Urządzenia, maszyny, podzespoły i zespoły pochodzące z dostaw zewnętrznych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi z ST w części „Wymagania ogólne”. Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań.

Wszystkie urządzenia, maszyny i aparaty winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

UWAGA:

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia urządzeń i instalacji technologicznych podane w poniższych zestawieniach traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. wykonania urządzeń i instalacji technologicznych. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inwestora jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót wynikających z tego Kontraktu lub innych roszczeń Wykonawcy.

Zawarte w niniejszej ST zestawienia ilościowe urządzeń, elementów składowych instalacji technologicznych oraz Robót z nimi związanych należy rozpatrywać łącznie z Przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do dokumentów Przetargowych.

Materiały i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.

Wykaz podstawowych urządzeń i armatury oczyszczalni ścieków w Daliowej

| Lp. | Obiekt | Nazwa wyrobu | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stacja mechanicznego oczyszczania ścieków Ob. 1 | - zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków typu Ro5C o przepustowości 30 l/s, zawierające: - sito mechaniczne typu Ro9 o prześwicie s=3mm ze zintegrowanym transporterem i praską skratek, Ns=1,1 kW, In=2,65A/400V/50Hz, EExEIIT3, IP65; - piaskownik podłużny z zintegrowanym transporterem ukośnym o mocy Ns= 1.1 kW, poziomym 0.55 kW, - transporter skośny wałowy piasku odwodnionego, Ns=1,1 kW, - transporter wałowy poziomy piasku moc 0.55, - sito z koszem obrotowym zintegrowane z wałowym transporterem ślimakowym z praską o średnicy 600 mm, - pomost obsługowy; - szafa elektryczno-sterownicza obsługi; - przewód płukania wodą pitną sita, Dn32; - rynny wysypowe piasku oraz skratek, - zespół dysz płuczących skratek IRGA zapewniająca redukcję rozpuszczalnych związków organicznych w stopniu nie mniejszym niż 85% - wykonanie: - - stal nierdzewna w gatunku nie gorszym niż 1.4301 - -stopień separacji piasku dla przepływu 30 l/s nie mniej niż 90% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm, - -transportery - wałowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 - -produkt musi posiadać certyfikat jakości ISO 9001 - -do oferowanego urządzenia należy dołączyć minimum trzy listy referencyjne od eksploatatorów takich urządzeń potwierdzające ich prawidłową pracę - | HUBER TECHNOLOGY, 00-789 Warszawa, ul. Słoneczna 35 | kpl. 1 |
| 2. | komora rozdziału ścieków Ob. 2 | - zasuwa nożowa Dn200, PN10, wyposażona w napęd elektryczny typu AUMA SA„on-off”, Ns=1,5 kW, 400V, 50Hz, czas przesterowania 27 s. | EBRO ARMATUREN, 01-904 Warszawa, ul. Bajana 3 | szt. 2 |
| 3. | reaktor AWAS-SBR Ob. 3.1, 3.2, | - mieszadło zatapialne średnioobrotowe typu RW 3034 A28/6 EC opuszczane po prowadnicach: - moc znamionowa silnika P2=4,1 kW - zasilanie - 400V/50Hz - rozruch - ∆/Y - obroty - n=470 obr/min prowadnice ze stali K.O. 100x100 mm z elementami mocowania do dna i komory zbiornika, dla zbiornika o głębokości całkowitej hc=6,0 m | ABS Pompy Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 | kpl. 3 |
|  |  | - pompa zatapialna typu MF 334 D o następujących parametrach: - wydajność Q=77.0 m3/h, - wysokość podnoszenia H=0,078÷0,098Mpa, - moc silnika P2 - 0,56 kW - moc silnika P1 - 0,83 kW - prędkość obrotowa -2565 obr/min | ABS Pompy Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 | kpl. 2 |
|  |  | - żurawik przenośny z podstawą do mocowania żurawika, udźwig do 100 kg | BIOX Zakład Urządzeń Natleniających 11-500 Giżycko ul. Boh. Westerplatte 24 | kpl. 2 |
|  |  | - dekanter – koryto spustowe typu KS-800 ścieków oczyszczonych o parametrach: wydajność - Q = pow. 80 m3/h wylot - Dz110 mm moc napędu - P=0,25 kW - konstrukcja koryta przegubowa mocowania do ściany zbiornika | BIOX Zakład Urządzeń Natleniających 11-500 Giżycko ul. Boh. Westerplatte 24 | szt. 2 |
|  |  | - ruszt napowietrzający składający się z dyfuzorów membranowych, typu PRK300 - NOPON wraz z przewodami zasilającymi DN 125. 1 reaktor: 2 sekcje rusztu (1 kpl./komorę) wyposażonych w 100 szt./sekcję dyfuzorów, dla 2 reaktorów ∑400 szt. | ABS Pompy Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 | kpl. 2 |
| 4. | - grawitacyjny zagęszczacz osadu, Ob. 4 | - kompletne wyposażenie grawitacyjnego zagęszczacza osadu typu ZGPp-4,5-0 wg systemu „UNIKLAR-77” zawierające: - pomost stały z barierkami ochronnymi, drabinką wejściową oraz rurą centralną; - mieszadło prętowe typ MPOP-4,5; - - króciec doprowadzenia osadu do rury centralnej ze stali K.O. – 0H18N9 zakończony kołnierzem obrotowym, DN150, PN16; - układ odprowadzania wody nadosadowej oraz flotatu z możliwością ręcznej nastawy poziomu, odprowadzenie przewodem DN150; | OBR Biowogaz Sp. z o.o. 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 273a |  |
| 5. | zbiornik retencyjno-uśredniający Ob. 9 | - pompa typu AS 0630.160 S13/4D - (1 pracująca + 1 rezerwowa) o następujących parametrach: - wysokość podnoszenia H=0,055 ÷ 0, 085 MPa, - wydajność Q=13 m3/h, - moc silnika Ns=1,3 kW, - liczba obrotów n=1330 min-1, | ABS Pompy Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 | kpl. 2 |
|  |  | - żuraw obrotowy z wciągarką typu ZSW-15 o udźwigu do 500 kg | Z.B.U.D. Sp. z o.o. w Dąbrowie Tarnowskiej | szt. 1 |
|  |  | mieszadło napowietrzające typu AQUA-Jet AF 30 T3 - moc silnika Ns = 3.0 kW, 400 V - obroty n = 1370 min-1, | ABS Pompy Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 |  |
| 6. | instalacja dezodoryzacji odgazów Ob. 10 | Kompletna instalacja dezodoryzacji odgazów odprowadzanych ze zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych i własnych składająca się z: 1.) Zbiornika biofiltra wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego wypełnionego złożem biologicznycznym, Qmax=100 m3/h, maksymalne obciążenie złoża 2000 ppmH2S/h. 2.) Zbiornik nawilżacza z laminatu winiloestrowo-szklanego wyposażony w automatyczny system kontroli poziomu. 3.) Wentylator typu RH3-112 przystosowany do pracy w warunkach atmosferycznych, Qmax=100 m3/h, Ns=0,18 kW. 4.) Elektryczna nagrzewnica powietrza z termostatem, Ns=1,0 kW. 5.) Przewód doprowadzenia odgazów do biofiltra z rur PVC Dz110 kielichowych. 6.) tablica kontrolno-sterująca z przekaźnikiem sygnałów alarmowych. | EKOFINN-POL - Banino k/Gdańska | kpl. 1 |
| 7. | - kontenerowa stacja zlewcza - Ob. 8 | Kontenerowa stacja zlewcza o przepustowości Q=60 m3/h składająca się z: 1.) Panelu sterującego z rejestracją użytkownika. 2.) Przepływomierza elektromagnetycznego z czujnikiem i przetwornikiem. 3.) Ciągu spustowego DN125 wraz ze sterowaniem, zasuwą odcinającą z napędem pneumatycznym oraz kolektorem płuczącym. 4.) Rury doprowadzającej i odprowadzającej. 5.) Sondy pomiaru pH. 6.) kontenera wraz z ogrzewaniem oraz wentylacją – moc instalowana N=2,5 kW | ENKO S.A. 44-101 Gliwice, ul. Dojazdowa 10 |  |
| 8. | stacja dmuchaw Ob.5.1 | - dmuchawa typu ROBUSHI ROBOX o następujących parametrach: - p 650 mbar, - wydajność Qp=380 m3/h, - moc silnika N=11 kW, - poziom hałasu z osłoną LO=70 dB(A), | EKOFINN-POL - Banino k/Gdańska | szt. 2 |
|  |  | - przepustnica Z-011A, DN 80 - przepustnica Z-011A, DN 100 - przepustnica Z-011A, DN 200 | EBRO ARMATUREN, 01-904 Warszawa, ul. Bajana 3 |  |
| 9. | stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu OB. 5.2 | Kompletna instalacja odwadniania osadu f-my ANDRITZ typ PPG 1000 1.) Prasa taśmowa odwadniania osadu o wydajności Q=5 m3/h, Gmax=100 kg sm/h, moc napędu Ns=0,55 kW. 2.) Flokulator dynamiczny osadu, Ns = 0,55 kW; 3.) Pompa podająca osad zagęszczony do prasy z regulowaną wydajnością: Q = 1,1 ÷ 5,6 m3/h, Ns = 1,5 kW. 4.) Pompy płuczącej: Q = 5,0 ÷ 10 m3/h, H = 0,8 MPa, Ns = 2,2 kW. 5.) Automatyczna stacja roztwarzania i dozowania polielektrolitu Vmin=1000 dm3 wraz z pompą podawania roztworu roboczego, Ns = 1,65 kW. 6.) Sprężarka, Ns = 1,5 kW. 7.) Szafa elektryczno sterownicza do zasilania i sterowania pracą kompletnej instalacji odwadniania. 8.) Komplet przewodów wraz z armaturą zaporową zwrotną, regulacyjną oraz oprzyrządowaniem PiA w obrębie pomieszczenia instalacji odwadniania. 9.) Pomiar gęstości osadu surowego nadawy. | PROWATER Sp.j., 64-920 Piła, ul. Dąbrowskiego 8 | kpl. 1 |
| 10. | Instalacja higienizacji osadu Ob. 5.2 Silos wapna Ob. 6 | - stalowy zbiornik wapna o pojemności V = 10 m3; - stalowa konstrukcja wsporcza zbiornika; - elektrowibrator do wzruszania wapna w silosie, Ns = 0,25 kW; - podajnik wapna, Ns = 1,1 kW; - mieszacz boczny, Ns = 1,1 kW; - dozownik wapna, Ns = 0,37 kW; - przenośnik ślimakowy wapna, Ns = 1,5 kW; - przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego zmieszanego z wapnem, Ns = 2,2 kW; - przewód wentylacyjny odprowadzenia pyłu wapnowego z pomieszczenia prasy taśmowej; | EKO-CELKON Brudzewo 33 84-100 Puck | kpl. 1 |
| 11. | Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych Ob. 11 | - przepływomierz elektromagnetyczny Simens typu MAGFLO o zakresie pomiarowym ∆Q = 1.1÷ 49.3 dm3/s. | Simens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa | szt. 1 |
| 12. | Komora pomiarowa ścieków zawracanych Ob. 15 | - przepływomierz elektromagnetyczny Simens typu MAGFLO o zakresie pomiarowym ∆Q = 1.0÷ 30.0 dm3/s | Simens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa | szt. 1 |

- SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora sprzęt:.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- TRANSPORT

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu:

- samochód ciężarowy samowyładowczy 35 Mg;

- samochód dostawczy 35 Mg;

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN

i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – ruchowe (DTR-ki)  i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji. Montaż można rozpocząć po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczeń transportowych. Przed przystąpieniem do montażu należy przygotować miejsce zabudowy (fundamenty, kanały technologiczne itp.) oraz zgłosić gotowość pracy. Bez zgody Inwestora nie wolno rozpocząć prac montażowych. Zaleca się przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta

5.2 Zakres robót przygotowawczych.

1.) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.

2.) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.

3.) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz

odprowadzenia ścieków.

4.) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego.

5.) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.3 Zakres robót zasadniczych dla budowy i montażu instalacji, urządzeń i

obiektów technologicznych.

## 5.3.1 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków - OB. 1

Zadaniem stacji mechanicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie części pływających oraz zawiesiny mineralnej ze ścieków.

W tym celu proponuje się zainstalowanie zblokowanego urządzenia  typu Ro5 C o wydajności Q = 30 l/s wyposażonego w sito i piaskownik w wersji kontenerowej ze stali nierdzewnej w hermetycznej obudowie zapobiegającej rozprzestrzenianiu się odorów z ogrzewaniem elektrycznym umożliwiającym pracę urządzenia na wolnym powietrzu przy temperaturze do –250C.

Stacja wyposażona będzie w następujące urządzenia:

- mechaniczne sito typu Ro9 o prześwicie 3 mm z transporterem skratek i praską skratek – całość o mocy Ns=1.1 kW,

- piaskownik podłużny z zintegrowanym transporterem ukośnym o mocy

Ns= 1.1 kW, poziomym 0.55 kw

- zamknięte rynny zrzutowe odwodnionych skratek i piasku,

- transporter skośny wałowy piasku odwodnionego, Ns=1,1 kW,

- transporter wałowy  poziomy piasku moc 0.55

- sito z koszem obrotowym zintegrowane z wałowym transporterem ślimakowym z praską o średnicy 600 mm,

- moc potrzebna na ogrzewanie urządzenia w okresie niskich temperatur N=1.5 kW,

- wykonanie: stal nierdzewna w gatunku nie gorszym niż 1.4301,

- stopień separacji piasku dla przepływu 30 l/s  nie mniej niż 90% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm,

- zespół dysz płuczących skratek IRGA zapewniająca redukcję rozpuszczalnych związków organicznych w stopniu nie mniejszym niż 85%

Do zamkniętych rynien zrzutowych piasku oraz skratek będą przymocowane na opaski zaciskowe elastyczne rękawy którymi skratki odwodnione oraz piasek będą zsypywane do przejezdnych pojemników komunalnych.

Nachylenie rynien zrzutowych, ze względu na konfigurację terenu proj., zaprojektowano z odmiennym nachyleniem w stosunku do wykonania standardowego urządzenia. Zaleca się dokonywanie zamówienia urządzenia na podstawie rysunków szczegółowych dołączonych do niniejszego projektu. Pojemniki magazynowania pisku i skratek będą zlokalizowane w obrębie przyległego stanowiska magazynowania. Stacja mechanicznego oczyszczania posadowiona będzie na żelbetowym fundamencie, na nasypie okalającym komory osadu czynnego, powyżej stanowiska odbioru piasku i skratek odwodnionych.

Za pomocą w/w stacji skratki i piasek będą odwodnione, przepłukane, sprasowane i podane do kontenerów.

Jako producenta urządzenia proponuje się firmę HUBER TECHNOLOGY

Zintegrowane z piaskownikiem sito wymaga doprowadzenia wody do płukania w ilości qmax = 3 m3/h. Chwilowe zapotrzebowanie na wodę do płukania wynosi 1,25 l/s przy wymaganym ciśnieniu 0,5 MPa. Ze względu na panujące w istniejącej sieci wodociągowej ciśnienie w wysokości 0,3 MPa dla zapewnienia właściwego ciśnienia wody płuczącej przewidziano zastosowanie pompy, która zapewni podwyższenie ciśnienia do wymaganego 0,5 MPa.

Pompa zlokalizowana będzie w pomieszczeniu odwadniania osadu.

Przewiduje się zastosowanie pompy typu CR-3-10 o następujących parametrach:

-	wysokość podnoszenia	H=47 m,

-	wydajność			Q=3 m3/h,

-	moc			Ns=0,75 kW,

-	liczba obrotów		n=2900 min-1,

Na dostawcę pomp proponuje się firmę Grundfos Pompy Sp. z o.o.

Dzienna ilość zatrzymanego piasku:

Vp= 33.6 l/d

Uwodnienie piasku: u = 60 %.

Ilość równoważnych mieszkańców: 7000 RLM.

Dobowa ilość skratek: 220 l/d

Uwodnienie skratek: u = 65 %.

## 5.3.2 Komora rozdziału ścieków - OB. 2

Komora rozdziału ścieków wykonana będzie w wersji żelbetowej o wymiarach 2.4 x 1.8 m.

Zadaniem komory w I etapie będzie równomierne kierowanie ścieków do 2 reaktorów AWAS-SBR. Docelowo z komory ścieki będą kierowane do 4 reaktorów AWAS-SBR.

Obiekt stanowić będzie suchą komorę poprzez którą  przebiegać będzie rurociąg z rur stalowych o średnicy DN200. Wewnątrz komory rurociąg rozgałęzia się na dwa ramiona na których zaprojektowano instalację zasuw nożowych odcinających typu EBES produkcji EBRO Armaturen z napędem elektrycznym AUMA S.A. typu „on-off”. Otwieraniem i zamykaniem zasuw, a co za tym idzie naprzemiennym kierowaniem ścieków do komór bioreaktora, sterować będzie program centralnego sterownika oczyszczalni. Ruch zawieradeł zasuw będzie zsynchronizowany w taki sposób aby nie powodować podpiętrzania się ścieków w urządzeniu mechanicznego oczyszczania – zapoczątkowanie zamykania się zawieradła pierwszej zasuwy powoduje jednoczesne zapoczątkowanie otwierania się drugiej.

Dno studzienki zaprojektowano ze spadkiem w kierunku dołka odwodnieniowego zbierającego ewentualne przecieki instalacji. Zgromadzone w dołku odwodnieniowym odcieki zostaną odprowadzone na zewnątrz za pomocą przenośnej pompy zatapialnej.

## 5.3.3 Reaktor biologiczny AWAS-SBR-OB.3.1, 3.2

Obliczenia przeprowadzono programem komputerowym opartym o wytyczne dyrektywy ATV 210 oraz sprawdzono metodą obliczeń wg prof. J. Banasia.

Na podstawie powyższych obliczeń przyjęto następujące parametry technologiczne komór osadu czynnego:

  - Minimalna obliczeniowa temperatura ścieków – T = 10ºC;

  - Ogólny wiek osadu – 20 d;

  - Wymagana pojemność bioreaktora – 1570 m3;

  - Obciążenie osadu – 0,076 kg BZT5/kg sm x d;

  - Dobowa ilość osadu nadmiernego – 370.0 kg sm/d;

  - Zapotrzebowanie tlenu 	- średnie 45 kg O2/h

- średnie [dla α=0,6] 64 kg O2/h

- Średni dobowy dopływ ścieków surowych (docelowo) - Qdśr = 840 m3/d.

- Maksymalny dobowy dopływ ścieków surowych z miejscowości (wraz ze ściekami dowożonymi) - Qdmax = 1050 m3/d.

- Stężenie osadu w bioreaktorze - TSBB = 3,8 kg sm/m3.

- Wymagana objętość komór bioreaktora – V = 1610 m3

Pole powierzchni rzutu bioreaktora, 2 szt. bioreaktora dwukomorowego – FSBR = 4 x [4 x 0,5 x 2,642 + 2 x 2,64 x 3,72 + 3,72 x 9] = 4 x 67,06 = 268,24 m2.

- Pole powierzchni pojedynczej komory – F1SBR = 67,06 m2.

- Przyjęta głębokość czynna bioreaktora - hC = 6,0 m.

- Przyjęta głębokość całkowita bioreaktora - HC = 6,5 m

- Przyjęta objętość komór bioreaktora dla etapu docelowego – VSBR =1610,0 m3.

- Przyjęta objętość komór bioreaktora dla I etapu – VSBRe1 = 805 m3.

ilość komór bioreaktora dla etapu docelowego– n = 2 [praca dwóch zestawów po dwie komory

- Ilość komór bioreaktora dla etapu pierwszego – n = 2.

Przyjęta długość cyklu w pojedynczej komorze – t = 8 godz. (długość cyklu przyjęto na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych z oczyszczalni opartych na analogicznym procesie oczyszczania).

- Ilość napełnień w ciągu doby pojedynczej komory lub zestawu dwóch komór dla etapu docelowego – nc = 3.

- Ilość napełnień komór bioreaktora w ciągu doby – nc = 6.

- Ilość napełnień poj. Komory w ciągu doby – nc = 3

- Zapas osadu czynnego w poj. komorze bioreaktora konieczny do prowadzenia procesu oczyszczania Z =TSBB x VSBR = 3,0x67,06=255,0 kg sm.

- Średnia objętość napełnienia pojedynczej komory w cyklu  VNŚR = 71 m3.

- Maksymalna objętość napełnienia pojedynczej komory w cyklu –VNMAX =88 m3.

- Średnia wysokość warstwy napełnienia komory ściekami - hNŚR = 1,06 m.

- Maksymalna wysokość warstwy napełnienia komory ściekami -hNMAX = 1,31 m.

- Wysokość warstwy zapasu osadu hZ = hC-hNMAX-hBEZP=5,50-1,31-0,54=4,15 m.

Możliwy do utrzymania w komorach bioreaktora indeks osadu nie wpływający na jakość ścieków oczyszczonych -Jo=[1000x4,70x2x125,37]/4890 = 221 ml/l.

Reaktor biologiczny AWAS-SBR zaprojektowano jako zbiornik żelbetowy, dwukomorowy, wylewany na mokro. Komory w rzucie posiadają kształt „plastra miodu”. Wymiary komór w świetle ścian wynoszą 9,0 x 9,0 m. Głębokość czynna komór wynosi 6,0 m, a głębokość całkowita 6,5 m. Korona komór bioreaktora będzie wyniesiona 1,10 m ponad rzędną zaprojektowanego nasypu w którym posadowiony będzie bioreaktor. Na ścianie działowej pomiędzy komorami zaprojektowano żelbetowy pomost komunikacyjno-obsługowy. Z wymienionego pomostu odbywać się będzie obsługa mieszadeł oraz zrzutników osadu wyflotowanego.

W celu ograniczenia emisji aerozoli oraz znacznego wychłodzenia ścieków w okresie zimowym, przewidziano przykrycie komór reaktora osłonami z włókna szklanego.

Zasada pracy bioreaktora

Komory bioreaktora będą pracować „klawiszowo” w cyklu 8-godzinnym.

W każdym cyklu następować będą w komorze następujące fazy oczyszczania:

- N1: napełnianie komory bez mieszania zawartości, t = 1 godz. (defosfatacja);

- NM: napełnianie komory z mieszaniem zawartości, t = 1 godz. (denitryfikacja);

- NP: napowietrzanie komory podczas napełniania, t = 1 godz. (nitryfikacja);

- NM, t = 1 godz.;

- N: napowietrzanie komory przy pełnym napełnieniu, t = 2 godz.;

- S: sedymentacja, t = 1 godz.;

- D: dekantacja, t = 1 godz.;

Cykle pracy dwóch komór bioreaktora w ciągu doby przedstawiono na poniższym wykresie:

| K1 | N1 | NM | NP | NM | N |  | S | D | N1 | NM | NP | NM | N |  | S | D | M1 | NM | NP | NM | N |  | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | N |  | S | D | M1 | NM | NP | NM | N |  | S | D | M1 | MN | NP | NM | N |  | S | D | M1 | NM | NP | NM |
| Godz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Zakłada się że usuwanie osadu nadmiernego z komór bioreaktora będzie prowadzone podczas fazy dekantacji ścieków oczyszczonych.

Ostateczne długości poszczególnych faz powinny zostać ustalone podczas początkowego, minimum półrocznego, okresu eksploatacji oczyszczalni.

W komorach bioreaktora przewidziano następujące urządzenia i instalacje:

- Mieszadła zatapialne – mieszanie zawartości komory

Do wymieszania zawartości komór zastosowano po jednym mieszadle zatapialnym dla każdej komory. Mieszadła będą opuszczane po prowadnicach, przy czym prowadnice nie wchodzą w zakres dostawy mieszadeł – są przycinane bezpośrednio na placu budowy z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej o przekroju określonym przez producenta. Natomiast w zakres dostawy wchodzi dolny uchwyt prowadnic oraz górny uchwyt prowadnic z dźwignią umożliwiającą ustawienie kąta zwrotu mieszadła w komorze.

Zastosowano:

Mieszadło zatapialne typu RW 3034 A28/6 EC

Ilość					-	1 szt./komorę, łącznie 2 szt.

Znamionowa moc silnika P2		-	4,1 kW

Znamionowy pobór mocy z sieci P1 	- 	2,8 kW

Napięcie				-	400 V, 50Hz

Rozruch				-	Y/∆

Prędkość obrotowa śmigła		-	470 obr/min

Średnica śmigła			- 	300 mm

Masa					-	57 kg

Producent				-	ABS Pompy Sp. z o.o.

- Ruszty napowietrzania ścieków.

Do napowietrzania ścieków zastosowano system drobnopęcherzykowy.

Dane procesowe do doboru rusztu napowietrzającego:

Wymagane zapotrzebowanie tlenu netto			- AOR = 16 kg 02/h

- SOR = 27 kg 02/h

Wyliczone zapotrzebowanie powietrza			- 320 Nm3/h

Czas pracy dmuchaw						- 18 godz/doba

W każdej z komór zainstalowany będzie jeden ruszt napowietrzania ścieków składający się z:

- 2 sekcji rusztu (1 szt./komorę) wyposażonych w ~100 szt./sekcję dyfuzorów typu PRK300 - NOPON;

- przewodu zasilającego DN125, 1 szt./sekcję;

- odwodnienia, 1 szt./sekcję;

Ostateczny kształt rusztu w komorze oraz układ rozmieszczenia dyfuzorów zostanie określony przez dostawcę przed dokonaniem dostawy, na podstawie załączonego do niniejszego opracowania rysunku szczegółowego bioreaktora. Dostawa rusztu dla przedmiotowego bioreaktora będzie dokonana przez firmę ABS Pompy Sp. z o.o. Warszawa.

- Pompy osadu nadmiernego

Do usuwania osadu nadmiernego z komór bioreaktora zastosowano po jednej pompie zatapialnej w instalacji stacjonarnej – z kolanem sprzęgającym do opuszczania po prowadnicy. Do wyciągania pomp ze zbiorników przewidziano jeden żurawik przenośny, przy czym przy każdym stanowisku instalacji pompy będzie zamontowana do zewnętrznego lica ściany bioreaktora podstawa pionowa-gniazdo do obsadzenia żurawika.

Zastosowano:

Zatapialna pompa typu MF 334 D

Ilość					-	1 szt./komorę, łącznie 2 szt.

Znamionowa moc silnika P2		-	0,56 kW

Znamionowy pobór mocy z sieci P1 	- 	0,83 kW

Napięcie				-	400 V, 50Hz

Rozruch				-	bezpośredni

Prędkość obrotowa wirnika		-	2565 obr/min

Masa					-	9,0 kg

Producent				-	ABS Pompy Sp. z o.o.

- Dekantery ścieków oczyszczonych

Do dekantacji ścieków oczyszczonych zastosowano dekantery pływające z opuszczaną mechanicznie krawędzią przelewową z zamocowaniem do ścian zbiorników za pomocą przegubowych ramion. W każdym ze zbiorników zastosowano po jednym dekanterze. Wylot każdego z dekanterów będzie połączony za pomocą elastycznego przewodu ze spiralnie zbrojonego PVC z króćcem z rury stalowej znajdującym się poniżej zakresy ruchu dekanera w płaszczyźnie pionowej.

Stalowe króćce odpływowe będą wyprowadzone przez ściany komór i następnie będą przechodzić w przewody odpływowe włączone do studzienek lub trójników PVC na obwodowej sieci odprowadzenia ścieków oczyszczonych.

Do montażu i demontażu koryt dekanterów zaprojektowano jeden żurawik przenośny, przy czym przy każdym stanowisku instalacji dekantera będzie zamontowana do zewnętrznego lica ściany bioreaktora podstawa pionowa-gniazdo do obsadzenia żurawika.

Zastosowano:

Koryto spustowe typu KS-800+ produkcji Zakładu Urządzeń Natleniających BIOX Giżycko. Jest to koryto nietypowe o zwiększonej średnicy króćca wylotowego z ø90 do ø110, o wydajności Q = powyżej 80 m3/h. Wykonanie koryta ze stali nierdzewnej. Moc silnika opuszczającego przelew Ns = 0,25 kW.

5.3.4	Grawitacyjny zagęszczacz osadu – OB. 4

W celu zmniejszenia objętości osadu podawanego do instalacji odwadniania zaprojektowano typowy zagęszczacz grawitacyjny systemu unifikacji „UNIKLAR-77”.

Zagęszczanie osadu polegać będzie na oddzieleni od osadu znacznej części wody nadosadowej, a tym samym zmniejszenie jego objętości. Założono spadek uwodnienia osadu z ok. 99,5% do 98%.

Na potrzeby oczyszczalni przewidziano docelowo budowę zagęszczacza typu ZGPP–4,5-0 o średnicy wewnętrznej D = 4,5 m i pojemności czynnej ok. 50 m3.

Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy, wylewany, posadowiony w nasypie z koroną wyniesioną 1,1 m ponad powierzchnię terenu.

Wyposażenie technologiczne zagęszczacza stanowić będzie mieszadło prętowe z silnikiem o mocy 0,8 kW.

Przewidziano przykrycie zagęszczacza w celu zapobieżenia zamarzaniu w nim ścieków w okresie zimowym.

W obrębie zagęszczacza, na przewodzie doprowadzenia osadu nadmiernego, zaprojektowano instalację przepływomierza kołnierzowego pomiaru ilości osadu.

Wody nadosadowe odprowadzane będą do kanalizacji ścieków własnych oczyszczalni.

### 5.3.5 Budynek techniczno-socjalny ze stacji dmuchaw oraz instalacją odwadniania i higienizacji osadu OB. 5

### Stacja dmuchaw - OB. 5.1

Stację dmuchaw zaprojektowano w obrębie budynku wielofunkcyjnego. Pomieszczenie posiada wymiary 5,5 x 9,0 m w rzucie w osiach  ścian. Będą w nim zainstalowane dwie dmuchawy  typu Root’sa w obudowach dźwiękochłonnych typ ROBUSHI ROBOX  o następujących parametrach:

Q = 380 m3/h

p = 650 mbar

moc silnika Ns = 11 kW

poziom hałasu dmuchawy z osłoną L =  70 dBA.

Dmuchawy przystosowane będą do pracy z falownikiem, wyposażone w tłumiki hałasu na ssaniu i tłoczeniu.

Zakłada się, że obie dmuchawy będą pracować naprzemiennie sprzężone z falownikiem od stężenia tlenu w komorze bioreaktora AWAS-SBR w której aktualnie będzie przebiegał cykl oczyszczania ścieków. Okresowo przy wystąpieniu maksymalnych stężeń zanieczyszczeń w komorze reakcji do pracy będzie włączana dmuchawa będąca w stanie spoczynku.

Na przewodach tłocznych każdej z dmuchaw będą zainstalowane przepustnice zaporowe oraz klapy zwrotne.

Normalna praca stacji dmuchaw przewiduje automatyczną regulację wydatku powietrza. Praca dmuchaw sterowana będzie programem czasowym oraz sondami tlenowymi zainstalowanymi w komorach bioreaktora. Sterowanie będzie realizowane poprzez  sterownik z odpowiednim oprogramowaniem.

Sprężone powietrze dostarczane będzie do sekcji napowietrzania w komorach bioreaktora poprzez odgałęzienia kolektora sprężonego powietrza z zamontowanymi na nich przepustnicach zaporowych z elektrycznym napędem typu „on-off” przystosowanym do pracy w warunkach atmosferycznych.

W obrębie pomieszczenia stacji dmuchaw wydzielono ponadto pomieszczenie głównej rozdzielni elektrycznej oczyszczalni o wymiarach w świetle 2,0 x 4,0 m. pomieszczenie to będzie posiadało niezależne wejście komunikacyjne.

### Stacja odwadniania i higienizacji osadu – OB. 5.2

Osady kierowane do przeróbki i unieszkodliwiania będą pochodzić z dwóch komór reaktora cyklicznego typu AWAS-SBR OB.3.1 i OB.3.2.

Oczyszczanie biologiczne ścieków w komorach będzie poprzedzone usuwaniem skratek i piasku w stacji mechanicznego oczyszczania ścieków opartym o urządzenie z mechanicznym sitem oraz separatorem piasku typu ROTTOMAT Ro5.

Zaprojektowana oczyszczalnia nie jest wyposażona w osadniki wstępne, osad jest wytrącany ze ścieków tylko w procesie sedymentacji w komorach biologicznych (reaktor SBR).

W I etapie ilość osadu nadmiernego przeznaczonego do przeróbki i unieszkodliwiania w ciągu doby będzie wynosiła G = 185215 kg sm/d, co odpowiada objętości V = 18.521.5 m3.

Osad zagęszczony grawitacyjnie w typowym zagęszczaczu wg systemu unifikacji „UNIKLAR – 77” do zawartości suchej masy około 1,5÷2,0%, będzie skierowany do odwodnienia mechanicznego w prasie taśmowej typu ANDRITZ PPG 1000. Ilość osadu kierowana na prasę wyniesie V = 7.810.3 m3/d. Jest to prasa o szerokości taśmy filtracyjnej 1000 mm przystosowana specjalnie dla potrzeb małych oczyszczalni ścieków. Wg producenta wydajność nominalna prasy wynosi 5 m3/h przy obciążeniu suchą masą osadu 100 kg sm/h, co jest wystarczająca wielkością dla przedmiotowej oczyszczalni. Przy koncentracji suchej masy w osadzie doprowadzanym do prasy 1,5%, oferowany stopień odwodnienia wynosi około 18 % przy zużyciu polimeru około 4÷6 kg/t smo.

Dobowa objętość osadu odwodnionego do sm=18%: 	1,0 m3/d

2,0 m3/d – docelowo

Kompletna instalacja prasy jest zmontowana na wspólnej ramie konstrukcyjnej i składa się z następujących, zblokowanych ze sobą podzespołów:

- napędu prasy Ns = 0,55 kW;

-	flokulatora dynamicznego osadu, Ns = 0,55 kW;

- pompy podającej osad zagęszczony do prasy z regulowaną wydajnością Q = 1,1 ÷ 5,6 m3/h, Ns = 1,5 kW;

- pompy płuczącej typu HYDRO VACUUM, Q = 5,0 ÷ 10 m3/h, H = 0,8 MPa, Ns = 2,2 kW;

- automatycznej stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu typu Andritz PowerFloc 1000 wraz z pompą podawania roztworu roboczego, Ns = 1,65 kW;

- sprężarki, Ns = 1,5 kW;

- szafy elektryczno sterowniczej do zasilania i sterowania pracą kompletnej instalacji odwadniania;

W niniejszym opracowaniu przewidziano dostawę i montaż przez dostawcę kompletnej instalacji do odwadniania osadu wraz z orurowaniem, elementami pomiarów i automatyki oraz armaturą.

Całość instalacji zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu OB.5.2 budynku techniczno-socjalnego. Pomieszczenie posiadać będzie wymiary w planie, w osiach ścian – 5,40 x 9,0 m. Wysokość pomieszczenia w świetle – 3,30 m.

Osad zagęszczony grawitacyjnie, będzie dopływał do pompy osadu pod ciśnieniem hydrostatycznym osadu zgromadzonym w zagęszczaczu grawitacyjnym przewodem ø80 PEHD. Na przewodzie zaprojektowano odejście w postaci króćca z zaworem odcinającym oraz szybkozłączem typowym ø 80 mm, wyprowadzonego ponad poziom posadzki w budynku odwadniania osadu. Projektuje się wykorzystanie króćca do płukania przewodu osadowego w przypadku wystąpienia tendencji do sedymentacji osadu w przewodzie w sposób ograniczający jego przepustowość.

Na odejściu zaprojektowano również odgałęzienie ø25 mm z zaworem kulowym odcinającym umożliwiające pobór próbek osadu dopływającego do prasy do analiz laboratoryjnych.

Odwodniony na prasie osad będzie zsypywany z taśmy filtracyjnej do leja przenośnika śrubowego stanowiącego element kompletnej instalacji higienizacji osadu.

Filtrat powstający podczas procesu odwadniania odprowadzany będzie do studzienki zaprojektowanej w fundamencie prasy, a następnie odpływał będzie przewodem ø200 PVC do zewnętrznej kanalizacji ścieków własnych.

### Pomieszczenia socjalne OB. – 5.3

W skład części socjalnej budynku wchodzić będą:

- pomieszczenie obsługi ze sterownią,

- szatnia odzieży czystej i brudnej,

- sanitariaty z natryskiem,

- WC

Ogrzewanie budynku przewiduje się elektryczne.

## 5.3.6 Silos magazynowy wapna OB. - 6

Zaprojektowano higienizację osadu odwodnionego wapnem palonym.

Pojemność silosu magazynowego powinna wynosić co najmniej jednomiesięczne zapotrzebowanie oczyszczalni na wapno tj. ok. 10 m3. Zaprojektowano zainstalowanie silosu stalowego o średnicy D = 2380 mm, o pojemności brutto V = 10 m3. Wewnątrz silosu będą umieszczone czujniki poziomu napełnienia: minimalne, pośrednie, maksymalne. Silos będzie oparty na czterech podporach z ceowników zakończonych stopami do mocowania na śruby rozporowe. Silos będzie posadowiony na zewnątrz pomieszczenia odwadniania na żelbetowym fundamencie wyniesionym ok. 25 cm ponad powierzchnię terenu projektowanego. Dowóz wapna do silosu będzie odbywał się za pomocą cementonaczepy posiadającej możliwość pneumatycznego rozładunku.

Osad odwodniony w prasie filtracyjnej będzie odbierany do leja zsypowego przenośnika śrubowego. Wymieszanie osadu z wapnem zaprojektowano w przedmiotowym przenośniku. W tym celu zaprojektowano wylot przenośnika śrubowego wapna z silosu magazynowego Ob.7 bezpośrednio do leja zsypowego przenośnika osadu odwodnionego. Silos wapna będzie wyposażony w dozownik pojemnościowy, z płynną regulacją wydajności, sterowaną falownikiem, z którego wapno będzie podawane do przenośnika śrubowego. Kompletną instalację silosu wapna stanowią:

-	stalowy zbiornik wapna o pojemności V = 10 m3;

-	stalowa konstrukcja wsporcza zbiornika;

-	elektrowibrator do wzruszania wapna w silosie, Ns = 0,25 kW;

-	podajnik wapna, Ns = 1,1 kW;

-	mieszacz boczny, Ns = 1,1 kW;

-	dozownik wapna, Ns = 0,37 kW;

-	przenośnik ślimakowy wapna, Ns = 1,5 kW;

-	przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego zmieszanego z wapnem, Ns = 2,2 kW;

-	przewód wentylacyjny odprowadzenia pyłu wapnowego z pomieszczenia prasy taśmowej;

Zaprojektowano instalację higienizacji osadu opartą na dostawie urządzeń produkcji firmy EKO-CELKON Puck.

Osad zwapnowany w przenośniku śrubowym będzie odprowadzany na zewnątrz budynku odwadniania i gromadzony w przyczepie samowyładowczej, kontenerze komunalnym lub na pobliskim składowisku osadu Ob.8. Osad zhigienizowany, po wykonaniu odpowiednich badań, będzie mógł być wykorzystany przyrodniczo.

## 5.3.7 Kontenerowa stacja zlewcza OB. - 8

Zaprojektowano stacje zlewczą w postaci gotowego kontenera z kompletnym wyposażeniem eksploatacyjnym dostarczanego w całości przez firmę ENKO Gliwice o przepustowości 60 m3/d. Kontener będzie posadowiony na żelbetowym fundamencie wyniesionym 15 cm ponad poziom terenu projektowanego. Wymiary fundamentu w planie 1,2 x 2,2 m.

Kontenerowa stacja zlewcza wyposażona jest w następujące instalacje;

- panelu sterującego z rejestracją użytkownika;

- przepływomierza elektromagnetycznego z czujnikiem i przetwornikiem;

- ciągu spustowego DN125 wraz ze sterowaniem, zasuwą odcinającą z napędem pneumatycznym oraz kolektorem płuczącym;

- rury doprowadzającej i odprowadzającej;

- sondy pomiaru pH;

Stacja uruchamiana jest za pomocą karty identyfikacyjnej, po czym otwierana jest zasuwa elektryczna na dopływie do kontenera zlewczego. Po zakończeniu każdego cyklu pracy stacji zawór elektryczny zostaje zamknięty, poczym następuje automatyczne płukanie układu odbiorczego ścieków.

Zamknięta konstrukcja stacji zlewczej zapewnia jej całkowitą szczelność ograniczając do minimum emisję gazów złowonnych.

Kontener zasilany będzie w wodę pitną z sieci wodociągowej biegnącej na terenie oczyszczalni. Zapotrzebowanie wody wynosi maksymalnie 250 l/godz.

Urządzenia pomiarowe stacji będą włączone w system monitoringu oczyszczalni.

## 5.3.8 Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych oraz ścieków własnych OB. - 9

Zbiornik uśredniający zaprojektowano jako żelbetowy, wylewany na mokro o średnicy D = 5,0 m i głębokości całkowitej H = 5,50 m. Głębokość czynna zbiornika wynosi h = 2,4 m, a jego pojemność czynna VZBR = ok. 50 m3. Dla ograniczenia oddziaływania na środowisko zgromadzonych w zbiorniku ścieków – emisji odorów – zaprojektowano przykrycie stropem. Strop przykrywający zbiornik będzie wyniesiony 30 cm ponad poziom terenu projektowanego.

W zbiorniku przewidziano zainstalowanie mieszadła napowietrzającego, zatapialnego. Zadaniem przedmiotowego mieszadła będzie wstępne napowietrzenie zagniłych ścieków dowożonych oraz wymieszanie zawartości zbiornika.

Zbiornik ścieków dowożonych będzie pełnił ponadto funkcję odbioru ścieków własnych powstających w obiektach oczyszczalni. Maksymalna przewidywana ilość ścieków własnych dopływających do zbiornika w I etapie wyniesie Qmaxd = 30,0 m3/d wraz z wodami opadowymi pochodzącymi ze składowiska osadu odwodnionego OB.11.

Ścieki ze zbiornika będą usuwane stacjonarną instalacją pompową. Przewód tłoczny zmieszanych ścieków dowożonych i własnych włączony będzie do przewodu tłocznego ścieków surowych z pompowni. Przewidziano automatyczne usuwanie ścieków w zależności od poziomu napełnienia zbiornika.

Dno zbiornika zaprojektowano ze spadkiem w kierunku jego płaskiego odcinka znajdującego się przy ścianie zbiornika. Pompy zatapialne oraz mieszadło napowietrzające zainstalowane będą na fundamentach wyniesionych o 0,5 m ponad najniższą rzędną dna zbiornika. Takie rozwiązanie przyjęto ze względu na spodziewane występowanie piasku w ściekach dowożonych. Piasek zawarty w ściekach będzie się odkładał na dnie zbiornika skąd będzie okresowo usuwany np wozem typu „WUKO”.

W zbiorniku zainstalowane będą następujące urządzenia:

Mieszadło napowietrzające typu AQUA-Jet AF 30 T3, szt. 1, o parametrach technicznych:

silnik o mocy Ns = 3,0 kW, 400V, 50 Hz;

obroty n = 1370 obr./min. ;

pompy zatapialne typu AS 0630.160 S13/4D (1 pracująca + 1 rezerwowa) o następujących parametrach;

-    wydajność				Q = 13 m3/h;

-    wysokość podnoszenia		H = 0,055 ÷ 0, 085 MPa;

-    moc silnika				Ns = 1,3 kW, 400V, 50 HZ;

-    liczba obrotów 			n = 1330 obr./min.

Do opuszczania oraz wyciągania ze zbiornika w/w urządzeń przewidziano przenośny żurawik o udźwigu do 150 kg. Żurawik w zależności od potrzeb będzie osadzany w stacjonarnych podstawach typu „H” zamocowanych do stropu zbiornika retencyjnego przy stanowiskach pomp oraz mieszadła.

Wewnętrzne powierzchnie ścian oraz stropu zbiornika znajdujące się ponad linią zwierciadła ścieków zaprojektowano w ochronie chemoodpornymi powłokami malarskimi np. farbą klasy „SIKA”.

## 5.3.9 Instalacja dezodoryzacji odgazów OB. - 10

W zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych wydzielać się będą odory. Ze względu na przykrycie zbiornika oraz zmienny poziom jego napełnienia, dla zlikwidowania wpływu na środowisko, zastosowano dezodoryzację. Dezodoryzację zastosowano w postaci biofiltra.

W procesie biologicznego oczyszczania powietrza, substancje odorotwórcze usuwane są za pomocą wyspecjalizowanych mikroorganizmów zasiedlonych na złożu pochodzenia naturalnego. Produktami końcowymi powstającymi w wyniku przemian metabolicznych są dwutlenek węgla i woda. Na odory powstające w wyniku zagniwania ścieków składają się: siarkowodór, organiczne związki siarki, metan oraz kwasy tłuszczowe. Związki te stanowią źródło substancji odżywczych dla bakterii z grupy Thiobacillus. Na efektywność procesu maja wpływ takie czynniki jak: odpowiednia struktura złoża, gabaryty urządzenia, właściwie dobrana

mikroflora bakteryjna, wilgotność i temperatura powietrza. Prawidłowe dostosowanie wymienionych parametrów do warunków aplikacyjnych zapewnia osiągnięcie w 100% skuteczności neutralizacji odorów.

Proces dezodoryzacji w zastosowanym biofiltrze składa się ze wstępnego nawilżania zanieczyszczonego powietrza oraz właściwej filtracji na złożu. Zanieczyszczone powietrze zasysane jest z wnętrza zbiornika wydzielającego odory przez wentylator i następnie tłoczone jest do nawilżacza gdzie osiąga żądaną wilgotność. Następnie powietrze tłoczone jest pod złoże biofiltra po czym przepływa ono przez złoże zasiedlone przez mikroorganizmy. Na złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. Oczyszczone powietrze opuszcza zbiornik biofiltra poprzez kominki wylotowe.

Parametry pracy biofiltra:

Maksymalny przepływ powietrza przez biofiltr			- 100 m3/h

Maksymalne obciążenie złoża dla 100% redukcji odorów		- 2000 ppmH2S/h

Elementy składowe zespołu biofiltra:

Wentylator typu RH3-112 o mocy silnika Ns = 0,18 kW. Wentylator posadowiony będzie na stropie zbiornika retencyjnego OB.14.2.

Zbiornik nawilżacza z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na korozję i promieniowanie ultrafioletowe, o gabarytach:

- średnica		  400 mm;

- wysokość		1800 mm;

Zbiornik nawilżacza wyposażony jest w automatyczny system kontroli poziomu wody.

Zbiornik biofiltra z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, odpornego na korozję i promieniowanie ultrafioletowe, o gabarytach:

- średnica		1200 mm;

- wysokość		1500 mm;

- ciężar		1500 kg;

Tablica kontrolno sterującą z przekaźnikiem sygnałów alarmowych.

Nagrzewnica powietrza o o mocy 1 kW z termostatem, zamontowana przed wentylatorem.

Zestaw przewodów przyłączeniowych z PVC o średnicy ø110 mm wprowadzonych przez otwór w stropie zbiornika, łączących zbiornik poprzez wentylator z nawilżaczem oraz biofiltrem. Otwór w stropie zbiornika powinien zostać odpowiednio uszczelniony wg wytycznych producenta biofiltra.

Wyżej wymienione elementy zaprojektowano jako kompletną dostawę firmy EKOFINN-POL Banino k/Gdańska.

## 5.3.10 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych - OB. 11

Komorę pomiarową zaprojektowano w postaci studzienki wykonanej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych średnicy   1.5 m. Studzienka stanowić będzie suchą komorę poprzez którą przebiegać będzie rurociąg o średnicy DN200. Jako urządzenie pomiarowe przewidziano przepływomierze elektromagnetyczne typu MAGFLO  firmy Simens o zakresie pomiarowym ∆Q = 1.1÷ 49.3 dm3/s.

Przedmiotowy przepływomierz będzie włączony do systemu monitoringu oczyszczalni który będzie umożliwiał zdalne odczyty chwilowe a także sporządzanie dobowych i długookresowych raportów o wielkości odpływu ścieków oczyszczonych do odbiornika.

## 5.3.11 Komora pomiarowa ścieków zawracanych - OB. 15

Komorę pomiarową zaprojektowano w postaci studzienki wykonanej z prefabrykowanych kręgów żelbetowych średnicy   1.5 m. Komorę pomiarową zaprojektowano z prefabrykowanych elementów żelbetowych programu produkcji firmy AWAS-Systemy Sp. z o.o. Studzienka stanowić będzie suchą komorę poprzez którą przebiegać będzie rurociąg o średnicy DN200.

Na rurociągu zamontowana będzie przepustnica międzykołnierzowa typ Z 011-A z napędem elektrycznym, której zadaniem jest regulacja ilości ścieków oczyszczonych zawracanych do zbiornika retencyjno-uśredniającego w celu rozcieńczenia silnie stężonych ścieków dowożonych. Wielkość recyrkulacji ścieków oczyszczonych (ilość i czas otwarcia przepustnicy) sterowana będzie na podstawie zbieranych on line danych procesowych w odniesieniu do opracowanego programu realizowanego poprzez sterownik mikroprocesorowy.

Jako urządzenie pomiarowe do określenia wielkości recyrkulacji przewidziano przepływomierz elektromagnetyczny typu MAGFLO  DN 150 firmy Simens o zakresie pomiarowym ∆Q = 1.0÷ 30.0 dm3/s.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

    - Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

    - Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

    - Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

    - Badania laboratoryjne ścieków i osadów ściekowych wykonywanych w trakcie rozruchu zostały podane w p.5.

Dodatkowo, na zakończenie rozruchu, wykonawca przekazuje do badania 1 próbę ścieków oczyszczonych do laboratorium wskazanego przez Inżyniera. Skład ścieków oczyszczonych w tej próbie powinien być zgodny z wymaganym przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST00 „Wymagania ogólne".  Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montażu, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- W sztukach mierzy się roboty:

- Zakup koparko-ładowarki.

- Zakup ciągnika.

- Zakup przenośnej pompy zatapialnej.

- Zakup wentylatora przewoźnego.

- W kompletach mierzy się:

a) 	Instalację pomp zatapialnych z zestawem instalacyjnym.

b) 	Montaż urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, sito i piaskownik,

c) 	Uzbrojenie komory rozdziału ścieków.

d) 	Instalację mieszadeł zatapialnych wraz z elementami mocowania prowadnic.

- Montaż zespołu urządzeń napowietrzająco-mieszajacych,

- Montaż koryt spustowych (dekanterów),

g)	Zakup sprzętu eksploatacyjnego.

h)	Montaż instalacji technologicznej obiektów.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz uzyskanie właściwego efektu ekologicznego.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Ze względu na trwające prace legislacyjne wykonawca ma obowiązek zaznajomić się i zastosować do aktualnie obowiązujących przepisów  ujętych w normach i ustawach zastępujących w/w  lub poszerzających i zmieniających części norm istaw w/w.

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

- PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

- PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B-03200/A3:1995

- PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.

- PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

- PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.

- PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)

- PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.

- PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

- PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

- PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.

- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych

- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych

- PN-75/M – 69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

- PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych.

- PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.

- PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.

- PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę długości

- PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę długości

- PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

- PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe

- PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne.

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.

- PN-75/B-23-100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.

- PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania.

- PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.

- DIN 1945 - Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw.

- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów

- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.,

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.