SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA

SPIS TREŚCI

- WSTĘP…………………………………………………………………………...2

  - Zakres robót objętych ST……………………………………………….2

- Urządzenia i materiały…………………………………………………………..2

  - Urządzenia……………………………………………………………….2

  - Materiały podstawowe…………………………………………………..5

- Sprzęt	…………………………………………………………………………….5

- Transport…………………………………………………………………………5

- Wytyczne wykonania robót……………………………………………………..5

  - Pomiar energii elektrycznej……………………………………………..5

  - Wykonanie i montaż zasilania podstawowego………………………..5

  - Wykonanie i montaż zasilania rezerwowego………………………….5

  - Wykonanie i montaż rozdzielnicy głównej RGO wraz z zasilaniem...6

  - Wykonanie i montaż rozdzielnicy oświetleniowej R5 wraz z

zasilaniem…………………………………………………………………7

  - Układ sterowania…………………………………………………………7

  - Wykonanie i montaż szafy automatyki GSA i tablicy synoptycznej

TS………………………………………………………………………….7

  - Instalacje elektryczne w zagęszczaczu osadu nadm. ob. 4…………8

  - Instalacje elektryczne w zbiorniku retencyjno-uśredniającym ob. 9..8

  - Instalacje elektryczne na SBR-ach ob. 3.1 i 3.2 oraz komorze

rozdziału ob.2…………………………………………………………….8

  - Wykonanie i montaż tablic zasilająco-sterowniczych TP, TM,

TM1, TK, TZ	………………………………………………………………9

  - Wykonanie linii zasilających, sterowniczych i pomiarowych…………9

  - Wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	……………………………………………………………….9

  - Magistrala połączeń wyrównawczych…………………………………..10

  - Montaż urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej………………….10

  - Wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych………………………..10

5.16.1 Instalacje siły……………………………………………………...10

5.16.2 Instalacje oświetlenia i gniazd 230V……………………………11

5.16.3 Instalacja odgromowa……………………………………………11

- Kody CPV………………………………………………………………………….11

- Kontrola jakości robót…………………………………………………………….11

- Odbiór robót……………………………………………………………………….12

- Odbiór końcowy…………………………………………………………………..12

- Przepisy i normy związane……………………………………………………...13

- WSTĘP

  - Zakres robót objętych ST

W zakres robót objętych niniejszą ST w branży elektrycznej i AKPiA wchodzi:

- wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtyczkowych, ogrzewania i odgromowej w budynku techniczno-socjalnym ob.5.1, 5.2 i 5.3,

- wykonanie instalacji elektrycznych siły, sterowania, sygnalizacji i połączeń wyrównawczych w budynku techniczno-socjalnym ob.5.1, 5.2 i 5.3,

- dostawa i montaż zespołu prądotwórczego 90kVA jako rezerwowe źródło zasilania ob.13

- wykonanie i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w komorach SBR ob.3.1 i 3.2,

- wykonanie i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w zagęszczaczu osadu nadm.ob.4,

- wykonanie i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w zbiorniku retencyjno-uśredniającym ob.9,

- wykonanie i montaż tablic zasilająco-sterowniczych TP, TM, TK i TZ,

- wykonanie linii kablowych nN zasilających, sterowniczych i pomiarowych,

- oświetlenie terenu oczyszczalni ścieków,

- wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- montaż urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej,

- wykonanie połączeń wyrównawczych.

- Urządzenia i materiały

  - Urządzenia

W zakres objęty niniejszą ST wchodzi zakup, dostawa i montaż następujących, podstawowych urządzeń elektrycznych i AKPiA:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozdzielnica RGO Szafa 20002200400 mm, 2-pola odpływowe (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 1 kpl. | Obudowa blaszana typu „Spacial 6000”, IP55 firmy „SAREL”, dostawa AWAS-Systemy Sp. z o.o. (bez pola zasilającedo) |
| 2 | Szafa automatyki GSA Szafa 20001200400 mm (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 1 kpl. | Obudowa blaszana typu „Spacial 18500”, IP55 firmy „SAREL”, dostawa AWAS-Systemy Sp. z o.o. |
| 3 | Tablica synoptyczna TS Szafa 8001100150 mm (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 1 kpl. | Obudowa blaszana, dostawa AWAS-Systemy Sp. z o.o. |
| 4 | Stacja operatorska Komputer PC Pentium 4 2,8 GHz, HDD 160GB, 512MB DDR, karta grafiki 128MB, karta sieciowa, napęd DVD/CD-RW, klawiatura, mysz, Microsoft Windows XP, monitor kolorowy LCD 19¢¢, drukarka atramentowa A4 | 1 kpl. | DELL (lub równoważny) |
| 5 | Zasilacz awaryjny UPS Seria OnPower OP1000, 230Vac, 1000VA, 700W czas podtrzymania 15min | 1 szt. | SCHRACK (lub równoważny) |
| 6 | Bateria kondensatorów statycznych typu BKe-92/1 o mocy 42,5kvar o 5 stopniach regulacji 20+10+5+5+2,5kvar z mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej | 1 kpl | TWELVE |
| 7 | Czujnik temperatury –40/50°C TS 9101-8401 | 1 szt. | Johnson Controls |
| 8 | Czujnik zmierzchowy EWZ-4, 230V, 50Hz, 5A | 1 szt. | „ELMAR” |
| 9 | Regulator transformatorowy dwunastawowy 5-cio stopniowy typu REU 1,5; IP54, 230V, 50Hz | 1 szt. | SYSTEMAIR |
| 10 | Wyłącznik zintegrowany z układem ochrony termicznej typu STET 10B, IP54, 0,4/10A, 60 – 230V | 1 szt. | SYSTEMAIR |
| 11 | Przemiennik częstotliwości z dławikiem wejściowym AC oraz wewnętrznym filtrem RFI typ NXL00315C2H1 z kartą AA, 3x400V, 15kW, 31A | 2 szt. | Vacon - dystrybutor KAUKO METEX |
| 12 | Rozdzielnica oświetleniowa R5 Rozdzielnica naścienna NXL4x24 z wyposażeniem | 1 kpl | Legrand |
| 13 | Gniazdo wt. P+N+PE, 16A/250V p/t, IP44 | 8 szt | ELDA Szczecinek |
| 14 | Łącznik 1-bieg 16A/250V p/t IP44 | 11 szt | ELDA Szczecinek |
| 15 | Łącznik 1-bieg świecznikowy 16A/250V p/t IP44 | 2 szt | ELDA Szczecinek |
| 16 | Oprawa oświetleniowa OPK 236 NOWA, 236W/230V | 11 szt | FAREL |
| 17 | Oprawa ośw. OKN-236/O, 2x36W/230V, IP20 | 4 szt | FAREL |
| 18 | Oprawa ośw. OKN-236N/O Aw1, 2x36W/230V, IP20 z mod. awaryj. | 1 szt | FAREL |
| 19 | Oprawa ośw. ORZ-236 B, 2x36W/230V, IP20 | 2 szt | FAREL |
| 20 | Oprawa ośw. BNK-140, 1x36W/220V, IP20 | 1 szt | FAREL |
| 21 | Oprawa zewnętrzna sodowa OUSc-70, 70W, IP64 z wysięgnikiem nachylonym pod kątem 30o | 1 szt | ELGO |
| 22 | Oprawa do świetlówek kompaktowych ”CLUB” typ 2D CLO 16 WH, biała, IP54, 16W/230V, 50Hz | 2 szt | Kania s.c. |
| 23 | Oprawa żarowa przemysłowa IP 54 PF-100, 100W/230V | 5 szt | Elektrim Wilkasy |
| 24 | Zespół prądotwórczy typ HE-P90, Q=90kVA, P=72kW do zabudowy kontenerowej 10 stopowej z układem samoczynnego załączania rezerwy typ HE-SZR:S-A/SOP (prąd nominalny 250A) | 1 kpl | „HORUS ENERGIA”, Sp. z o.o. 03-804, W-wa, ul. Bliska 17 tel. 6190051 (pole zasilające z układem SZR dobudować do rozdz. RGO w bud. techniczno-socjalnym) |
| 25 | Słup oświetleniowy parkowy S-50C z oprawą typu OZPS-70 z lampą sodową 70W/230V | 11 szt | El-montaż Rzeszów |
| 26 | Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 „Legrand” z ochronnikiem BLITZDUCTOR CT BD 24V nr. 919.643 z podstawką nr 919.506 „DEHN” | 4 kpl | LISA315, LISA325, LISZA94, LISA44 |
| 27 | Skrzynka rozdzielcza RN-1x4-55 „Legrand” z ochronnikiem BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643 z podstawką nr 919.506 oraz ochronnikiem DEHNventil 230 nr. 901 100 „DEHN” | 9 kpl | QIRO2316, QIRO2326, QIRRx318, QIRRx328, DIR617, DIR327, FIRQ12, FIRQ42, FIRQ111 |
| 28 | Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 „Legrand” z ochronnikiem DEHNventil 230 nr. 901 100 „DEHN” | 1 kpl | DSA43 |
| 29 | Skrzynka rozdzielcza RN-1x2-55 „Legrand” z ochronnikiem DEHNventil 230 nr. 901 100 „DEHN” | 1 kpl | QIR83 |
| 30 | Pływakowy sygnalizator poziomu ENM-10 z kablem l=13m | 4 szt. | „FLYGT” 2LE94, 3LE94, 2LE315, 2LE325 |
| 31 | Sonda pomiarowa tlenu rozpuszczonego w ściekach typu LIQUISYS-M COM253 z sondą pomiarową OXYMAX-W COS41 i armaturą zanurzeniową (lub równoważny) | 2 szt. | „Endress+Hauser” QIRO2316, QIRO2326 |
| 32 | Przetwornik pomiarowy potencjału redox LIQUISYS-M CPM253 z elektrodą pomiarową redoks ORBISINT CPS12 i armaturą zanurzeniową (lub równoważny) | 2 szt | „Endress+Hauser” QIRRx318, QIRRx328 |
| 33 | Przepływomierz elektromagnetyczny w wersji kompaktowej z czujnikiem MAG 5100W DN150 z przetwornikiem sygnału MAG5100, 4…20mA (lub równoważny) | 1 szt | „Siemens” FIRQ12 |
| 34 | Przepływomierz elektromagnetyczny w wersji kompaktowej z czujnikiem MAG 5100W, DN80 z przetwornikiem sygnału MAG5100, 4…20mA (lub równoważny) | 1 szt | „Siemens” FIRQ42 |
| 35 | Przepływomierz elektromagnetyczny w wersji kompaktowej z czujnikiem MAG 5100W, DN200 z przetwornikiem sygnału MAG5100, 4…20mA (lub równoważny) | 1 szt | „Siemens” FIRQ111 |
| 36 | Przetwornik gęstości MCU201 z ultradźwiękowym czujnikiem widełkowym 433SD805M1 (lub równoważny) | 1 szt | „MOBREY” DSA43 |
| 37 | Przetwornik gęstości MSM300 z ultradźwiękowym czujnikiem MSM300/ST4, 4…20mA, (lub równoważny) | 2 szt | „MOBREY” DIR617, DIR327 |
| 38 | Ultradźwiękowa sonda poziomu typu MSP 422, 4…20mA, (lub równoważny) | 4 szt | „MOBREY” LISA315, LISA325, LISZA94, LISA44 |
| 39 | Puszka rozgałęźna z łączówką 5 biegunową typu D9025 „HENSEL” | 6 szt | Skrzynka przyłączączowa dla pływaków, koryt i ogrzewania rurociągów |
| 40 | Kabel grzejny z samoczynnym ograniczeniem mocy devi-pipeguard 10 Nr kat. 983000700, 10W/m | 6+4 m | DE-VI Electroheat Sp. z o.o. |
| 41 | Zestaw instalacyjny ZI 03R211 z gniazdem wt. 3P+N+PE,16A, 400V oraz 2P+PE 230V/16A | 1 szt | „Spamel” (w terenie) |
| 42 | Rozłącznik 3-biegunowy w obudowie z tworzywa z pokrętłem czerwonym 4G10-10-PK R112, 10/660V | 1 szt | APATOR Toruń |
| 43 | Wyłącznik różnicowoprądowy i nadmiarowy P312-B-6-30-A (rozbudowa tablicy zasilaj.-sterowniczej stacji mech. oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem) | 1 szt | Legrand |
| 44 | Tablica zasilająco-sterownicza TP 430330200 mm, (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 4 kpl. | Obudowa poliestrowa „Thalassa” IP66 „Spacial |
| 45 | Tablica zasilająco-sterownicza TM 430330200 mm, (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 3 kpl. | Obudowa poliestrowa „Thalassa” IP66 „Spacial |
| 46 | Tablica zasilająco-sterownicza TK 430330200 mm, (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 2 kpl. | Obudowa poliestrowa „Thalassa” IP66 „Spacial |
| 47 | Tablica zasilająco-sterownicza TZ 430330200 mm, (wys.  szer. x głęb.) z wyposażeniem | 4 kpl. | Obudowa poliestrowa „Thalassa” IP66 „Spacial |

  - Materiały podstawowe

Linie kablowe zasilające, sygnalizacyjne i pomiarowe

Należy wykonać z kabli elektroenergetycznych miedzianych wielożyłowych o izolacji i powłoce poliwinitowej:

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 495 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 54 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 42,5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 41.5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 31,5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKYżo 34 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSY 41,5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSY 41 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSY 71 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSY 101,5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSY 141,5 mm2,

- kable elektroenergetyczne miedziane wielożyłowe typu YKSYekw 21 mm2,

- przewód oponowy przemysłowy miedziany wielożyłowe typu OPdżo 41,5 mm2.

- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm

- Sprzęt

Należy używać jedynie odpowiedniego sprzętu, który nie będzie wpływał ujemnie na jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo i higienę pracy przy tych robotach. Wymagania te dotyczą również wykonywania czynności pomocniczych takich jak załadunek, transport i rozładunek urządzeń i materiałów itp.

Użyty sprzęt musi posiadać akceptację Inżyniera.

- Transport

Jeżeli Dostawca zastosowanych urządzeń lub materiałów nie dostarcza ich na Teren Budowy (loco Budowa) i transport ten pozostaje w gestii Wykonawcy, jak również w przypadku transportu wewnętrznego urządzeń i materiałów na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić takie środki transportu, aby odbywał się on zgodnie z warunkami i wytycznymi Producenta transportowanych urządzeń lub materiałów. W szczególności użyte środki transportu nie mogą powodować uszkodzeń, odkształceń, zawilgocenia itp. tych urządzeń i materiałów.

- Wytyczne wykonania robót

  - Pomiar energii elektrycznej

Układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci energetycznej zainstalowany będzie w rozdzielnicy RNN w stacji transformatorowej.

Rozliczeniowy pomiar energii nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

  - Wykonanie i montaż zasilania podstawowego

Oczyszczalnia ścieków zasilona będzie kablem ziemnym YKYżo 4x95mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej słupowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Kabel na terenie oczyszczalni wprowadzony będzie do rozdzielnicy głównej RGO usytuowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku techniczno-socjalnym. Zasilanie zrealizowane będzie w układzie sieciowym TN-C. W rozdzielnicy głównej RGO nastąpi rozdział sieci z układu TN-C na TN-S.

  - Wykonanie i montaż zasilania rezerwowego

Ze względu na to, że oczyszczalnia ścieków zasilana będzie jednostronnie oraz na możliwość występowania przerw w dostawie energii dłuższych niż 4 godziny, w celu zwiększenia pewności zasilania, zaprojektowano rezerwowe źródło zasilania z zespołu prądotwórczego w wersji otwartej do zabudowy kontenerowej 10 stopowej z automatycznym rozruchem o mocy znamionowej Q=90kVA, P= 72kW, In=140A. Agregat przystosowany będzie do samoczynnego rozruchu po zaniku napięcia zasilania w sieci energetycznej oraz podaniu zasilania z agregatu na szyny rozdzielnicy głównej RGO. Układ SZR, z opcją „układ obejściowy”, umiejscowiony będzie w szafie Spacial 6000 „Sarel” o wymiarach 2000x600x400mm stanowiącej pole zasilające rozdzielnicy głównej oczyszczalni.

W skład kontenerowej elektrowni rezerwowej między innymi wchodzą:

- zespół prądotwórczy

- czerpnia i wyrzutnia powietrza zabezpieczone żaluzjami od wpływów atmosferycznych i siatką od ptaków i śmieci

- przepustnice powietrza na czerpni i wyrzutni otwierane automatycznie siłownikami „Belimo” (zabezpieczają zespół przed wychłodzeniem zimą)

- wentylator dachowy sterowany termostatem (zabezpiecza kontener przed przegrzaniem latem)

- automatyczny układ p.poż.

- tłumik wydechu wraz z kompensatorem ze stali nierdzewnej

- układ podgrzewania bloku silnika

- akumulatory rozruchowe

- prostownik buforowy baterii akumulatorów

- wyłącznik główny zespołu

- Ze względów technologicznych czas przerwy w dostawie energii elektrycznej nie może przekraczać 2 godzin. Z agregatu przede wszystkim muszą być zasilane urządzenia technologiczne niezbędne do podtrzymania procesów biologicznych oczyszczalni takich jak:

- szafa automatyki ok. 1,5kW

- pompa ścieków surowych pompowni gł. 15,0kW 		- 1szt

- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków  3,0kW	- 1szt.

- kontenerowa stacja zlewcza 2,0kW				- 1szt.

- pompa ścieków surowych 1,93kW				- 1szt.

- mieszadło w zb. uśredniającym 3,9kW			- 1szt.

- mieszadło w komorach SBR 4,1kW				- 1szt.

- dmuchawa  15,0kW						- 2szt.

- pompa osadu nadmiernego w SBR  0,83kW			- 1szt

- napędy zasuw 0,045kW	                               		- 1szt

- koryta spustowe 0,25kW  					- 2szt.

- mieszadło w zagęszczaczu 0,8kW				- 1szt.

- instalacja do biologicznej neutralizacji odorów 1,5kW		- 1kpl

- oświetlenie terenu 0,9kW

- oświetlenie w budynku

  - Wykonanie i montaż rozdzielnicy głównej RGO wraz z zasilaniem

Rozdzielnicę główną oczyszczalni RGO zaprojektowano jako szafową w typowych obudowach „Spacial 6000” firmy „SAREL”. Szafa nr 1 będzie polem zasilającym wyposażonym w przełącznik obejściowy zasilania, układ SZR, pomiar prądu i napięcia. Pole zasilające kompletnie wyposażone dostarczy, zamontuje i uruchomi producent agregatu prądotwórczego tj. np. firma PPUH HORUS ENERGIA Sp. z o.o. z W-wy.

Szafy nr 2 i 3 będą polami odpływowymi.

Rozdzielnicę projektuje się ustawić na typowych podstawach o wysokości 100mm na kanale kablowym rozdzielni w budynku socjalno-technicznym. Rozdzielnicę należy zamontować w taki sposób, aby zostawić rezerwę miejsca pod szafę dla ewentualnej rozbudowy oczyszczalni.

Obwody wyjściowe rozdzielnicy połączone będą w system sieciowy TN-S. Rozdzielnica będzie wyposażona w szynę neutralną N (kolor niebieski) i ochronną PE (kolor żółto-zielony). Na drzwiach rozdzielnicy zainstalowana będzie aparatura sterowniczo-pomiarowa zgodnie z rys. nr 3. Na elewacji rozdzielnicy zainstalowany będzie również łącznik krzywkowy do wyboru sterowania oświetleniem zewnętrznym. Włączanie oświetlenia może odbywać się ręcznie lub automatycznie przekaźnikiem zmierzchowym zainstalowanym na budynku.

Wewnątrz rozdzielnicy będzie zainstalowana aparatura rozdzielczo-zabezpieczeniowa zgodnie z rys. nr 4.

Wszystkie kable i przewody wyprowadzone będą z rozdzielnicy RGO dołem poprzez przepusty kablowe w kanale.

  - Wykonanie i montaż rozdzielnicy oświetleniowej R5 wraz z zasilaniem

Rozdzielnica R5 została zaprojektowana w oparciu o katalog Legrand- FAEL Ząbkowice Śląskie. Jest to rozdzielnica naścienna typu NXL 4x24 z drzwiczkami płaskimi transparentnymi. Rozdzielnica wyposażona jest w rozłącznik izolacyjny serii FR, sygnalizację napięcia za pomocą neonówek. W dolnej części rozdzielnicy zainstalowane będą wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe przeznaczone do zasilania obwodów oświetlenia, gniazd wtyczkowych wentylatorów oraz pozostałych odbiorników.

Rozdzielnica zainstalowana będzie na ścianie w pomieszczeniu dmuchaw.

  - Układ sterowania

Zaprojektowany układ automatycznego sterowania umożliwia pracę oczyszczalni w cyklu automatycznym z możliwością sterowania ręcznego. Sterowanie ręczne może się odbywać z tablicy zasilająco-sterowniczej zainstalowanej przy urządzeniu lub z klawiatury komputera. Do sterowania automatycznego oczyszczalni przewidziano mikroprocesorowe swobodnie programowalne sterowniki DX-9100-8454 firmy Johnson Controls współpracujące ze sterownikiem nadzorczym N30 i komputerem osobistym PC tworząc system komputerowy pozwalający na sterowanie, wizualizację stanu urządzeń, programowanie oraz odczytywanie i archiwizowanie danych. Na ekranie wyświetlany będzie schemat technologiczny, zbiorcze bilanse mierzonych wielkości analogowych oraz wykresy zmiennych procesowych np. zmiany stężenia tlenu w poszczególnych komorach SBR czy potencjału Redox w ciągu ostatnich kilku godzin. Drukarka podawać będzie raporty o pracy oczyszczalni (np. dobowe ilości ścieków, czas pracy poszczególnych urządzeń, ilości spustów, zużycie energii oraz informacje o wszystkich awariach z miejscem i czasem ich powstania). Wraz ze sterownikiem należy zakupić niezbędny pakiet oprogramowania narzędziowego: MW-M3WHCI-0, MW-GBAPH-0 oraz MW-MTOOLE-0.

- Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem (sito-piaskownik) jest dostarczana wraz ze zintegrowanym automatycznym systemem sterowania. Do sterowni przekazywany jest sygnał pracy i awarii stacji.

Urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów oraz kontenerowa stacja zlewcza dostarczane są z tablicami kontrolno-sterującymi.

Rozdzielnice technologiczne R5.1 i R6 są dostarczone w komplecie z urządzeniami stacji odwadniania i higienizacji osadu i zainstalowane zostaną na fundamentach w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu.

Rozdzielnica R5.2 dostarczona będzie z zestawem hydroforowym i zainstalowana będzie na ramie urządzenia.

  - Wykonanie i montaż szafy automatyki GSA i tablicy synoptycznej TS

Sterownia zlokalizowana będzie w budynku techniczno-socjalnym. W sterowni zainstalowana będzie szafa automatyki GSA, tablica synoptyczna TS oraz biurko dyspozytorskie z urządzeniami peryferyjnymi. Szafa automatyki GSA wykonana będzie w obudowie typu „Monoblok 18500” firmy „SAREL”. Szafa ustawiona będzie na kanale kablowym na typowym cokole o wys. 100mm. Na elewacji znajdować się będą sterowniki DX, wyświetlacze wielkości mierzonych oraz łącznik wyboru pracy oczyszczalni. Na drzwiach, od strony wewnętrznej zainstalowane będą rozszerzenia sterownika. Wewnątrz zabudowane będą zabezpieczenia, zasilacze, przekaźniki wyjściowe i zaciski montażowe.

Obok szafy automatyki zainstalowany będzie , UPS i tablica synoptyczna TS ze schematem

technologicznym oczyszczalni wyposażona w aparaturę sygnalizacyjną. Tablica synoptyczna wykonana będzie w szafce o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 800x1100x150mm. W tablicy przewidziano sygnalizację pracy i awarii każdego urządzenia technologicznego. Sygnalizacja pracy i awarii urządzeń będzie sygnalizowana jedną diodą LED, która przy pracy normalnej będzie paliła się kolorem zielonym natomiast w przypadku awarii zmieni kolor na czerwony oraz włączy się sygnał akustyczny. Sygnał akustyczny awarii można skasować natomiast lampka zgaśnie dopiero po usunięciu awarii.

  - Instalacje elektryczne w zagęszczaczu osadu nadm. ob. 4

Mieszadło w zagęszczaczu wyposażone będzie w typową skrzynkę zasilająco-sterowniczą przez producenta mieszadła. Do pomiaru poziomu osadu w zagęszczaczu przewiduje się zastosowanie ultradźwiękowej sondy poziomu typu MSP 422 firmy „MOBREY”. Do kontroli gęstości osadu zastosowano przetwornik gęstości typu MCU201 z ultradźwiękowym czujnikiem widełkowym 433SD805M1 firmy „MOBREY”. Przetwornik gęstości należy osłonić daszkiem ochronnym z blachy przed bezpośrednimi opadami atmosferycznymi. Przed sondą ultradźwiękową oraz przed przetwornikiem gęstości zainstalować skrzynki rozdzielcze z ochronnikami przepięciowymi. Rurociąg tłoczny osadu nadmiernego w części nadziemnej na zagęszczaczu wraz z przepływomierzem oraz do 1,4m pod ziemią (patrz projekt technologiczny) projektuje się ogrzewać w celu zabezpieczenia go przed zamarzaniem, (kiedy może występować temperatura powietrza poniżej 0oC). Do ogrzewania rurociągu projektuje się zastosować system ogrzewania elektrycznego firmy

DE-VI przy pomocy kabli grzejnych z możliwością samoczynnego ograniczania mocy devi-pipeguard 10. Kable zasilające z kablami grzewczymi łączyć w puszkach przyłączowych z tworzywa sztucznego D 9025 z łączówkami firmy „HENSEL”. Na barierce ochronnej pomostu należy zainstalować rozłącznik ogrzewania typu 4G10-10-PK w szczelnej obudowie z tworzywa. Kable na zagęszczaczu należy układać w korytkach kablowych mocowanych do barierki ochronnej pomostu obsługowego. Na ścianie zagęszczacza kable układać w rurkach ochronnych RVS.

Rurę wodociągową przy stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem należy ogrzewać kablem grzejnym devi-pipeguard 10 o mocy 40W. Kabel grzejny zasilić ze skrzynki zasilająco-ster. stacji po dodatkowym wyposażeniu jej w wyłącznik różnicowoprądowy i nadmiarowy P312-B-6-30-A firmy „Legrand”.

System ogrzewania rurociągu należy wykonać zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wykonania instalacji firmy DE-VI Elektroheat Sp. z o.o.

  - Instalacje elektryczne w zbiorniku retencyjno-uśredniającym ob. 9

W zbiorniku uśredniającym ścieków zainstalowane będą:

- 2 pompy zatapialne 9P1, 9P2

- mieszadło zatapialne 9M3

- sygnalizatory poziomu typu ENM-10 firmy Flygt do zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem i sygnalizacji poziomu max.

- ultradźwiękowa sonda poziomu typu MSP 422 firmy „MOBREY” do ciągłego pomiaru poziomu ścieków,

- tablice zasilająco-sterownicze TP do ręcznego sterowania pomp

tablica zasilająco-sterownicza TM do ręcznego sterowania mieszadła.

Pływakowe sygnalizatory poziomu należy łączyć w puszce przyłączeniowej szczelnej z tworzywa sztucznego firmy „HENSEL”. Podejścia kabli do skrzynek przyłączeniowych należy wykonać w rurkach ochronnych RVS.

Przed sondą ultradźwiękową zainstalować skrzynkę rozdzielczą RN-1x2-55 „Legrand” z ochronnikiem BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643 z podstawką nr 919.506 „DEHN”.

  - Instalacje elektryczne na SBR-ach ob. 3.1 i 3.2 oraz komorze rozdziału ob.2

Instalacje elektryczne na reaktorach biologicznych SBR należy wykonać z zastosowaniem osprzętu szczelnego. Kable na obiekcie należy układać w korytkach kablowych z blachy ocynkowanej wzdłuż pomostów mocowanych do barierek ochronnych i konstrukcji pomostu. Kable pomiarowe układać w oddzielnych korytkach kablowych.

Przy każdym urządzeniu przewiduje się zainstalowanie tablicy zasilająco-sterowniczej mocowanej do barierki ochronnej.

Przed przetwornikami pomiarowymi należy zainstalować skrzynki rozdzielcze z tworzywa IP55 „Legrand” z ochronnikami „DEHN”.

Przewody łączące silnik koryta i łączniki zbliżeniowe należy układać na prowadnicy pływaków koryt spustowych. Koryta spustowe wyposażone będą fabrycznie w czujniki indukcyjne do pomiaru górnego i dolnego położenia koryt. Czujniki te należy podłączyć do puszki szczelnej zamontowanej na konstrukcji koryta. Od puszki należy ułożyć przewód typu OPdżo 4x1,5mm2 podłączony do tablicy TK.

- W reaktorach biologicznych SBR zainstalowane będą następujące urządzenia:

- zasuwy z napędem elektrycznym na dopływie ścieków surowych 2Z1, 2Z2,

- koryta spustowe na pływakach 31K1, 32K1,

- mieszadła zatapialne 31M2, 32M2,

- pompy osadu nadmiernego 31P3, 32P3,

- zasuwy z napędem elektrycznym na dopływie powietrza 31Z4, 32Z4,

- ultradźwiękowe sondy poziomu typu MSP 422 firmy „MOBREY” do ciągłego pomiaru poziomu ścieków w reaktorach,

- sygnalizatory poziomu typu ENM-10 firmy „Flygt” do sygnalizacji poziomu max.

- przetworniki pomiarowe tlenu rozpuszczonego w ściekach typu LIQUISYS-M COM253 z sondą pomiarową OXYMAX-W COS41 i armaturą zanurzeniową firmy „Endress+Hauser”,

- przetworniki pomiarowe potencjału redox LIQUISYS-M CPM253 z elektrodą  pomiarową redoks ORBISINT CPS12 i armaturą zanurzeniową firmy „Endress+Hauser”

- przetworniki pomiarowe do kontroli i sterowania gęstości osadu typu MSM300 z czujnikami MSM300/ST4 firmy „MOBREY”.

Do pomiaru przepływu ścieków surowych projektuje się zainstalowanie na rurociągach tłocznych przepływomierzy elektromagnetycznych typu MAG 5100W z przetwornikiem MAG 5000, DN150 w wersji kompaktowej DN150 firmy „Danfoss”.

Do pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych przy pomocy elektromagnetycznego przepływomierza w wersji kompaktowej firmy „Siemens” typu MAG 5100W z przetwornikiem MAG 5000, DN200.

  - Wykonanie i montaż tablic zasilająco-sterowniczych TP, TM, TM1, TK, TZ

Przy każdym urządzeniu technologicznym w terenie przewiduje się zainstalowanie tablicy zasilająco-sterowniczej do miejscowego ręcznego sterowania. Tablice zasilająco-sterownicze wykonane będą w skrzynkach z tworzywa sztucznego typu „Thalassa SAREL” o wymiarach 430x330x200m. Na drzwiach wewnętrznych tablic należy zamontować aparaturę sterowniczo-kontrolną tj.: lampki sygnalizacyjne, łączniki wybory rodzaju pracy, przyciski sterownicze do ręcznego sterowania itp. Wyposażenie tablic zgodnie z rysunkami nr E-69...72. Tablice należy mocować na konstrukcji z kątownika stalowego obok urządzeń.

  - Wykonanie linii zasilających, sterowniczych i pomiarowych

Sieć kabli rozdzielczych zaprojektowano z kabli YKY i YKSY o przekrojach żył dobranych do mocy odbiorników.

Sieć kabli sygnalizacyjnych zaprojektowano z kabli YKSY o przekrojach żył 1,5mm2 oraz pomiarowych z kabli ekranowanych YKSYekw o przekrojach żył 1mm2. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe mogą się ze sobą stykać i należy je układać w wykopie w odległości ok. 250mm od kabli siłowych. Kable układane będą w ziemi na głębokości 0,7m od poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10cm z przykryciem folią igielitową koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z instalacjami sanitarnymi i innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy przechodzeniu pod drogami należy stosować osłony rurowe Arot typu A 110 =100mm. Przy przechodzeniu pod drogami należy stosować przepusty kablowe typu Arot DKF 110, 110mm. Przy wejściach do obiektów, na załomach trasy, przed przepustami kablowymi na kable należy nałożyć opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla oraz kierunków i roku ułożenia. Wzdłuż trasy kabli przewiduje się układać bednarkę stalową ocynkowaną FeZn25x4mm. Do bednarki tej łączone będą wszystkie rury metalowe, słupy oświetleniowe szyny PE w rozdzielnicach oraz większe masy metalowe podziemne.

Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.

  - Wykonanie dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy zastosować szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S. Szybkie wyłączenie należy zrealizować w układzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N z zastosowaniem szybkich wyłączników różnicowoprądowych o czułości 30mA zainstalowanych na odpływach w skrzynkach zasilająco-sterowniczych poszczególnych urządzeń elektrycznych. Ochronie podlegają wszystkie urządzenia i odbiorniki elektryczne. Przewodu ochronnego nie można przerywać. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów.

Całość instalacji ochronnej wykonać zgodnie z obowiązującą normą IEC 60364-4-41:2000.

  - Magistrala połączeń wyrównawczych

Na terenie oczyszczalni przewiduje się również zastosowanie głównych oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. Magistralę połączeń wyrównawczych projektuje się wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm układanego w ziemi w wykopie kablowym obok kabli. Połączeniom wyrównawczym podlegają części przewodzące dostępne i obce. Do uziomu wyrównawczego należy łączyć: obudowy metalowe oraz szyny ochronne rozdzielnic oraz zaciski ochronne rozdzielnic i tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy urządzeń technologicznych, metalowe barierki pomostów, metalowe rurociągi technologiczne itp.

W budynku socjalno-technicznym wykonać połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach: stacji odwadniania i higienizacji osadu, stacji dmuchaw i w rozdzielni. Połączenia wyrównawcze wykonać w postaci bednarki stalowej ocynkowanej 25x3mm zamocowanej na ścianie na wys. ok. 30cm od posadzki na uchwytach dystansowych pomalowana w żółto-zielone pacy. Do uziomu tego łączyć obudowy metalowe urządzeń technologicznych, obudowy i zaciski ochronne rozdzielnicy głównej RGO, szaf zasilająco-sterowniczych urządzeń technologicznych, instalacje odgromową budynku itp.

  - Montaż urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej

Urządzenia rozdzielcze należy wyposażyć w ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. W rozdzielnicy głównej RGO zainstalowana będzie ochrona przeciwprzepięciowa instalacji odbiorczej ogranicznikiem hybrydowym klasy B+C typu DEHNventil TNS. W budynku administracyjno-technicznym w rozdzielnicy R5 jako drugi stopień ochrony przed przepięciami należy zastosować ograniczniki przepięć II klasy z zastosowaniem ochronników DEHNguard TNS. Na sygnałach analogowych na wyjściu ze sterownika oraz przed przetwornikiem zainstalowane będą ochronniki BLITZDUCTOR CT BD 24V nr.919 643 z podstawką nr 919.506  „DEHN”. Na liniach zasilających przetworników 230VAC zainstalowane będą ochronniki DEHNrail 230.

  - Wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych

Roboty elektryczne wewnętrzne należy wykonać w budynku socjalno-technicznym ob. 5.1, 5.2 i 5.2.

5.16.1 Instalacje siły

Instalacje siłowe powinny być dostosowane do potrzeb technologicznych, wymagań zawartych w PN-IEC 60364-2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz w przepisach PBUE. Należy je wykonać w systemie sieciowym TN-S. W miejscach narażonych mechanicznie kable należy osłonić rurkami PCV.

Budynek socjalno-techniczny

Instalacja siły obejmuje zasilanie dmuchaw, wentylatorów wyciągowych, zasilanie rozdzielnic technologicznych instalacji higienizacji i odwadniania osadu. Instalacja siły wykonana będzie przewodami typu YDYżo, YKYżo i YKYeky-żo układanymi w korytkach instalacyjnych stalowych ocynkowanych mocowanych na ścianie. Podejścia kabli do dmuchaw należy wykonać w rurach ułożonych w posadzce. Na ścianie obok dmuchaw zainstalować wyłączniki remontowe silników dmuchaw i wentylatorów chłodzących.

Wspólnie z kablami siłowymi należy układać kable sterownicze typu YKSY.

Wentylatory dachowe załączane będą poprzez wyłączniki silnikowe M611 w obudowie GJ rozmieszczone w pomieszczeniach wentylowanych.

Rozdzielnice technologiczne R5.1 i R6 są dostarczone w komplecie z urządzeniami stacji odwadniania i higienizacji osadu i zainstalowane zostaną na fundamentach w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu.

Rozdzielnica R5.2 dostarczona będzie z zestawem hydroforowym i zainstalowana będzie na ramie urządzenia.

Dla rozdzielnic R5.1, R5.2 i R6 przewiduje się podejście przewodów zasilania i sygnalizacji  od góry.

Trasy kabli w ciągach korytek stalowych ocynkowanych oraz lokalizację odbiorników, gniazd i wyłączników przedstawia rys. nr E-5.

5.16.2 Instalacje oświetlenia i gniazd 230V.

- Natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z normą PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. W obiektach przewidziano oświetlenie awaryjne z modułem awaryjnym do 1h.

- Budynek socjalno-techniczny

- Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V zasilana będzie z rozdzielnicy R5 i wykonana będzie przewodem YDYp w tynku. Gniazda przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń należy specjalnie wyodrębnić i oznakować. Oświetlenie wewnętrzne w części technicznej zrealizowane będzie za pomocą opraw świetlówkowych typu OPK-236 „FAREL”. W pomieszczeniu dmuchaw oprawy zainstalowane będą na ścianie na wysokości ok. 2,5m od posadzki natomiast w pomieszczeniu rozdzielni na suficie.

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykonana będzie przewodem YDYżo 3x2,5mm2 natomiast instalacja oświetleniowa przewodem YDYżo 3(4)x1,5mm2. Stosować osprzęt szczelny koloru białego firmy „ELDA Szczecinek”.

5.16.3 Instalacja odgromowa.

Obiekty kubaturowe chronione będą od wyładowań atmosferycznych zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-443:1999 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”.

- Wokół budynku przewiduje się wykonać uziom otokowy z bednarki FeZn 25x4mm na głębokości 0,6m od terenu w odległości ok. 1,5m od ścian budynku.

- Na dachu budynku należy wykonać zwód poziomy niski, nieizolowany z drutu stalowego ocynkowanego FeZn f8mm na uchwytach dystansowych. Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,8m od poziomu terenu. Wszystkie metalowe elementy wystające ponad dach należy przyłączyć do uziomu poziomego na dachu. Przy skrzyżowaniu kabli energetycznych z otokiem bednarkę prowadzić w rurze PCV f100. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem wykonane będą poprzez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć lakierem asfaltowym.

- Kody CPV.

45311100-1 ; Układanie przewodów izolowanych

45314320-0 ; Układanie przewodów izolowanych i osprzętu instalacyjnego

45315700-5 ; Instalowanie urządzeń rozdzielczych i aparatów elektrycznych n.n.

45311200-2 ; Montaż opraw oświetleniowych

45312310-3 ; Montaż instalacji odgromowych, uziemień i przewodów wyrównawczych

45311000-0 ; Montaż konstrukcji wsporczych

45310000-0 ; Prace uzupełniające, badania odbiorcze, pomiary

45316110-9 ; Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe

45231400-9 ; Układanie elektroenergetycznych linii kablowych

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości używanych materiałów oraz prowadzonych robót (zarówno w fazie przygotowania, jak również na etapie ich wykonania).

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to: odpowiednio przeszkolony personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania pomiarów,  pobierania próbek oraz badań materiałów i robót.

Rodzaj i sposób wykonywania poszczególnych badań i testów musi być zgodny z obowiązującymi polskimi przepisami i normami.

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia,

- poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń.

Po wykonaniu instalacji uziemiającej należy dokonać sprawdzenia stanu połączeń oraz wykonać pomiary jej rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub równe wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia.

- Odbiór robót

W ramach każdego z rodzajów robót wymaga się wykonania wszystkich prac, niezbędnych do realizacji zadań wyszczególnionych w niniejszej ST, w tym m.in. poniższych czynności:

- wykonanie linii kablowych zewnętrznych,

- wyznaczenie trasy wykopu,

- odspojenie gruntu, wydobycie go i złożenie na odkład lub załadowanie,

- odwiezienie go na zaakceptowane przez Inżyniera miejsce w obrębie Terenu Budowy,

- odwodnienie wykopu (jeżeli będzie to niezbędne),

- dostarczenie niezbędnych materiałów, urządzeń i przetworników pomiarowych (w tym kabli, szafek zasilających i sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, itp.),

- montaż kabli, urządzeń i szafek,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału zasypki w stanie optymalnej wilgotności,

- zagęszczenie gruntu,

- oczyszczenie stanowiska pracy wraz z usunięciem odpadów będących własnością Wykonawcy,

- uporządkowanie terenu wokół wykopów,

- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów,

- wykonanie linii kablowych wewnętrznych i montaż urządzeń,

- przeprowadzenie wymaganych prób i pomiarów,

- przeprowadzenie regulacji napędów, styczników, rozłączników, przetworników itp.

Roboty uznaje się za zakończone, jeżeli zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST, wymaganiami Inżyniera i ewentualnymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz wszystkie wymagane próby i pomiary dały wyniki pozytywne z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (jak w przypadku linii kablowych zewnętrznych) należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

- Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ostatecznej kontroli zakończonych robót oraz wykonaniu prób poprawności działania zainstalowanych urządzeń w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami, w tym przede wszystkim:

- Dokumentację Powykonawczą,

- świadectwa jakości, aprobaty techniczne itp. użytych materiałów,

- dokumentacje techniczno-ruchowe, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego itp. zamontowanych urządzeń,

- protokół robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokoły z odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych itp.,

- protokoły z dokonanych pomiarów i inwentaryzacji powykonawczych,

- protokoły z przeprowadzonych prób urządzeń i instalacji,

- instrukcję współpracy agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną,

- instrukcję pracy systemu automatycznego sterowania,

- protokół z odbioru końcowego.

- Przepisy i normy związane

| Numer normy | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-IEC 603614-1: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. |
| PN-IEC 60364-4-481: 1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. |
| PN-IEC 60364-4-482: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| PN-IEC 60364-3: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. |
| PN-IEC 60364-4-441: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC 60364-4-442: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-E-01002: 1997 | Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody elektryczne. |
| PN-70/E-79100 | Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. |
| PN-91/E-90100 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-87/E-90050 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-93/E-90401 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne. Kable elektroenergetyczne na napięcie znam. 0,6/1kV. |
| PN-74/E-90184 | Przewody wielożyłowe w izolacji polwinitowej. |
| PN-84/E-02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. |
| PN-84/E-06310 | Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych. |
| PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. |
| PN-IEC439-1+AC/94: 1999 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. |
| PN-IEC 60364-4-443: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| PN-IEC 60364-4-444: 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| PN-IEC 60364-4-45: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-IEC 60364-4-46: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączeniowe |
| PN-IEC 60364-4-47: 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| PN-IEC 60364-4-473: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-41: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-71/E-05160 | Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania. |
| PN-88/E-08501 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |
| PN–68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze. |
| PN-IEC 60364-4-443: 1999 | Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| PN-IEC 60364-5-51: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 60364-5-52: 2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-IEC 60364-5-523: 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała. |
| PN-IEC 60364-5-53: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| PN-IEC 60364-5-534: 2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| PN-IEC 60364-5-537: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. |
| PN-IEC 60364-5-54: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia i przewody ochronne. |
| PN-IEC 60364-5-551: 2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. |
| PN-IEC 60364-5-56: 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-IEC 60364-6-61: 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. |

#### Inne

Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawarte w następujących częściach branżowych: Tom V - „Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY, 1988r.

Powyższe rozporządzenia, „Warunki techniczne...” i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót elektrycznych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości.

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28. marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  (Dz.U. Nr 13 z kwietnia 1972 r. poz.93).